## Chiếu sáng
FL | Room | Room Specification
|  | Room Square m2 | Ceiling Height mH | Lux | Quang thông | Hệ số sử dụng | Loại đèn | Số lượng đèn | Công suất 1 đèn | Tổng công suất chiếu sáng | Điện áp | Hệ số cosϕ | Dòng tính toán | Hệ số an toàn | Dòng điện Itk = Kat*Itt (A) | Loại Khí cụ | Số cực | Idm | Icu | K1 | K2 | K3 | Dòng điện cho phép Icp | Chọn cáp hoặc dây | CHủng loại | Cách lắp đặt
[28 empty] | L | r | x | cosphi | sinphi | deltaU%
1FL
| FACTORY AREA | 3024 | 6350 | 300 | 19137 | 1 | Hightbay lighting | 48 | 125 | 6000 | 115 | 0.8 | 65.2174 | 1 | 65.2174 | MCB | 1P | 80 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 96.7118 | 25mm2 | CU/PVC | Dùng cáp 2 lõi , đi trong ống PVC, ở nhiệt độ phòng 35 độ C | Cáp 4 lõi + 1 dây tiếp địa đi trên thang cáp , đi cùng với dây cấp nguồn cho ổ cắm , 35 độ C | 63 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 4.802
| COMPRESSOR | 57 | 6050 | 250 | 2900 | 1 | Refector | 5 | 25 | 125 | 115 | 0.8 | 1.3587 | 1 | 1.3587 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 20 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.49839
| ULTILITY RM | 69 | 6050 | 250 | 3130 | 1 | Water proof | 6 | 22 | 132 | 115 | 0.8 | 1.4348 | 1 | 1.4348 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 15 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.39472
| PUMP RM | 61.75 | 6050 | 250 | 2900 | 1 | Refector | 6 | 25 | 150 | 115 | 0.8 | 1.6304 | 1 | 1.6304 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 16 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.47845
| ELECTRICAL RM | 75.4 | 6050 | 250 | 2900 | 1 | Refector | 7 | 25 | 175 | 115 | 0.8 | 1.9022 | 1 | 1.9022 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 12 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.41865
| SMOKING RM 1FL | 33 | 6050 | 200 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 3 | 36 | 108 | 115 | 0.8 | 1.1739 | 1 | 1.1739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 13 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.2799
| BIKE PARK 1 FL | 891 | 3550 | 100 | 3130 | 1 | Water proof | 29 | 22 | 638 | 115 | 0.8 | 6.9348 | 1 | 6.9348 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 4 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.50876
| TOILET (M)-1FL | 10.8 | 2700 | 150 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 2 | 10 | 20 | 115 | 0.8 | 0.21739 | 1 | 0.21739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 4 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.015948
| TOILET (F)- 1FL | 13.5 | 2700 | 150 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 2 | 10 | 20 | 115 | 0.8 | 0.21739 | 1 | 0.21739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 4 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.015948
Tổng | [9 empty] | 7368 | [6 empty] | 4P | [15 empty] | #DIV/0!
2FL | [32 empty] | #DIV/0!
| FACTORY AREA | 3024 | 2700 | 200 | 19137 | 1 | Hightbay lighting | 32 | 125 | 4000 | 115 | 0.8 | 43.4783 | 1 | 43.4783 | MCB | 1P | 50 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 60.4449 | 10mm2 | CU/PVC | Dùng cáp 2 lõi , đi trong ống PVC, ở nhiệt độ phòng 35 độ C |  | 40 | 1.851 | 0.087 | 0.85 | 0.527 | 4.8974
| SMOKING RM 2FL | 33 | 2700 | 100 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 2 | 36 | 72 | 115 | 0.8 | 0.78261 | 1 | 0.78261 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 10 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.14354
| BIKE PARK 2 FL | 891 | 2700 | 150 | 3130 | 1 | Water proof | 43 | 22 | 946 | 115 | 0.8 | 10.2826 | 1 | 10.2826 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 25 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 4.7148
| TOILET (M)-2FL | 10.8 | 2700 | 150 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 2 | 10 | 20 | 115 | 0.8 | 0.21739 | 1 | 0.21739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 16 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.063794
| TOILET (F)-2FL | 13.5 | 3000 | 200 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 3 | 10 | 30 | 115 | 0.8 | 0.32609 | 1 | 0.32609 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 12 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.071768
| MALE CHANGING RM | 37.5 | 3000 | 200 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 3 | 36 | 108 | 115 | 0.8 | 1.1739 | 1 | 1.1739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 13 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.2799
| FEMALE CHANGING RM | 94.9 | 3000 | 200 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 8 | 36 | 288 | 115 | 0.8 | 3.1304 | 1 | 3.1304 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 4 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.22966
| CORRIDOR 2 | 47.96 | 2700 | 150 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 3 | 36 | 108 | 115 | 0.8 | 1.1739 | 1 | 1.1739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 4 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.086122
| TOILET & SHOWER (M) | 17.67 | 3000 | 200 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 4 | 10 | 40 | 115 | 0.8 | 0.43478 | 1 | 0.43478 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 4 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.031897
| CORRIDOR 1 | 73.08 | 2700 | 200 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 6 | 36 | 216 | 115 | 0.8 | 2.3478 | 1 | 2.3478 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 40 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 1.7224
| MALE RELAXATION | 53.3 | 2700 | 200 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 4 | 36 | 144 | 115 | 0.8 | 1.5652 | 1 | 1.5652 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 10 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.28707
| TOILET & SHOWER (F) | 32.85 | 2700 | 200 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 6 | 10 | 60 | 115 | 0.8 | 0.65217 | 1 | 0.65217 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 25 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.29903
| FEMALE RELAXATION | 76.26 | 2700 | 150 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 5 | 36 | 180 | 115 | 0.8 | 1.9565 | 1 | 1.9565 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 16 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.57414
| TOILET 1(F) & 1(M) | 55.8 | 2700 | 300 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 15 | 10 | 150 | 115 | 0.8 | 1.6304 | 1 | 1.6304 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 12 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.35884
| KEEP WARM RM | 49.2 | 3000 | 300 | 2700 | 1 | V Sharp - type | 6 | 36 | 216 | 115 | 0.8 | 2.3478 | 1 | 2.3478 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 13 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.55979
| CANTEEN | 528 | 3000 | 300 | 3000 | 1 | Lighting Led Panel 600X600 | 53 | 24 | 1272 | 115 | 0.8 | 13.8261 | 1 | 13.8261 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 4 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 1.0143
Tổng |  | 5038.82 | [7 empty] | 7850 | [5 empty] | MCCB | 1P | [15 empty] | #DIV/0!
3FL | [32 empty] | #DIV/0!
| FACTORY AREA | 3024 | 3500 | 300 | 19137 | 1 | Hightbay lighting | 48 | 125 | 6000 | 115 | 0.8 | 65.2174 | 1 | 65.2174 | MCB | 1P | 80 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 96.7118 | 25mm2 | CU/PVC | Dùng cáp 2 lõi , đi trong ống PVC, ở nhiệt độ phòng 35 độ C |  | 42 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 3.2013
| TOILET (M)-3FL | 10.8 | 2700 | 150 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 2 | 10 | 20 | 115 | 0.8 | 0.21739 | 1 | 0.21739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 33 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.13157
| TOILET (F)-3FL | 13.5 | 2700 | 150 | 1150 | 1 | Lighting Dowlight LED 12W | 2 | 10 | 20 | 115 | 0.8 | 0.21739 | 1 | 0.21739 | MCB | 1P | 10 | 6k | 1 | 0.88 | 0.94 | 12.089 | 1,5mm2 | CU/PVC |  |  | 40 | 12.34 | 0.108 | 0.85 | 0.527 | 0.15948
Tổng | [9 empty] | 6040 | [5 empty] | MCCB | 4P | [15 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
| Thương hiệu | Mã sản phẩm |  |  |  |  | Công suất
Hightbay lighting | Thorn light | HIPAK LED20000-840 HF WD GEN3 HE |  |  |  |  | 125
Refector | Thorn light | CHAL PRO LED3000-830 HFIX RMB W6 |  |  |  |  | 25
Water proof | Thorn light | AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF |  |  |  |  | 22
V Sharp - type | Thorn light | PETRELUX ExEn 2x18w T26 HF |  |  |  |  | 36
Lighting Dowlight LED 12W | Thorn light | CETUS LED 1000 HF 830 |  |  |  |  | 10
Lighting Led Panel 600X600 | Thorn light | OP2 3000-840 CKIT+ MPT PIR Q600 |  |  |  |  | 24
Outdoor lightning | Thorn light | NS SRP FX 16L45-830 HFX CL1 SCN ANT |  |  |  |  | 23

## Ổ cắm
Factory
STT | Mô tả | Điện áp ( V) | Số phase | Công suất đặt P(kW) | Hệ số cosϕ | Hệ số đồng thời Ks | Công suất thực tế P*Ks( kW) | Dòng tính toán Itt ( A) | Hệ số an toàn Kap | Dòng điện Itk = Kat*Itt (A) | Loại khí cụ | Mã hiệu catalog Mitsubishi | Số cực : Poles | Iđm(A) | Icu(kA) | K1 | K2 | K3 | Dòng điện cho phép Icp | Chọn cáp hoặc dây | Chủng loại | Cách lắp đặt | L | r | x | cosphi | sinphi | deltaU%
A
1 | Nguồn ổ cắm lộ 1 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC | Đi trong ống PVC , môi trường 35 độ C | 60 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 3.8111
2 | Nguồn ổ cắm lộ 2 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 55 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 3.4935
3 | Nguồn ổ cắm lộ 3 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 60 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 3.8111
4 | Nguồn ổ cắm lộ 4 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 65 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 4.1287
5 | Nguồn ổ cắm lộ 5 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 70 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 4.4463
6 | Nguồn ổ cắm lộ 6 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 60 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 3.8111
7 | Nguồn ổ cắm ldự phòng 1 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 72 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 4.5733
8 | Nguồn ổ cắm dự phòng 2 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 63 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 4.0017
9 | Nguồn ổ cắm dự phòng 3 | 115 | 1 | 10 | 0.8 | 0.5 | 5 | 54.3478 | 1 | 54.3478 | ElCB | BH-D6 1P 63A 6kA C N | 2P | 63 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 76.1605 | 2C-16mm2+E-16mm2 | CU/PVC |  | 75 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 4.7639
Tổng công suất DB-OC-Factorry1 |  | 200 | 3 | 90 | 0.8 | 0.7 | 63 | 227.3317 | 1 | 227.3317 | MCCB | NF250-CV 4P 250A 25kA | 4P | 250 | 36 | 1 | 0.77 | 0.96 | 338.2035 | 4C-120mm2+E-70mm2 | CU/XLPE/PVC | Cáp 4 lõi + 1 dây tiếp địa đi trên thang cáp , đi cùng với dây cấp nguồn cho ổ cắm , 35 độ C | 30 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 4.5832
Theo TCVN 9206 -2012 , suất phụ tải của ổ cắm ít nhất là 25 W/m2 ,bảng 8 và 9
STT | Mô tả | Điện áp ( V) | Số phase | Công suất đặt P(kW) | Hệ số cosϕ | Hệ số đồng thời Ks | Công suất thực tế P*Ks( kW) | Dòng tính toán Itt ( A) | Hệ số an toàn Kap | Dòng điện Itk = Kat*Itt (A) | Loại khí cụ | Mã hiệu catalog Mitsubishi | Số cực : Poles | Iđm(A) | Icu(kA) | K1 | K2 | K3 | Dòng điện cho phép Icp | Chọn cáp hoặc dây | Chủng loại | Cách lắp đặt
A
1 | Nguồn ổ cắm lộ 1 | 115 | 1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 27.1739 | 1 | 27.1739 | ElCB | BH-D6 1P 32A 6kA C N | 2P | 32 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 38.6847 | 2C-10mm2+E-10mm2 | CU/PVC | Đi trong ống PVC , môi trường 35 độ C | 70 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 2.2232
2 | Nguồn ổ cắm lộ 1 | 115 | 1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 27.1739 | 1 | 27.1739 | ElCB | BH-D6 1P 32A 6kA C N | 2P | 32 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 38.6847 | 2C-10mm2+E-10mm2 | CU/PVC |  | 60 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 1.9056
3 | Nguồn ổ cắm lộ 1 | 115 | 1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 27.1739 | 1 | 27.1739 | ElCB | BH-D6 1P 32A 6kA C N | 2P | 32 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 38.6847 | 2C-10mm2+E-10mm2 | CU/PVC |  | 63 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 2.0008
4 | Nguồn ổ cắm dự phòng 1 | 115 | 1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 27.1739 | 1 | 27.1739 | ElCB | BH-D6 1P 32A 6kA C N | 2P | 32 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 38.6847 | 2C-10mm2+E-10mm2 | CU/PVC |  | 72 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 2.2867
5 | Nguồn ổ cắm dự phòng 2 | 115 | 1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 27.1739 | 1 | 27.1739 | ElCB | BH-D6 1P 32A 6kA C N | 2P | 32 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 38.6847 | 2C-10mm2+E-10mm2 | CU/PVC |  | 69 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 2.1914
6 | Nguồn ổ cắm dự phòng 3 | 115 | 1 | 5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 27.1739 | 1 | 27.1739 | ElCB | BH-D6 1P 32A 6kA C N | 2P | 32 | 6 | 1 | 0.88 | 0.94 | 38.6847 | 2C-10mm2+E-10mm2 | CU/PVC |  | 50 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 1.588
Tổng công suất DB-OC-Canteen1 |  | 200 | 3 | 30 | 0.8 | 0.7 | 21 | 75.7772 | 1 | 75.7772 | MCCB | NF125-CV 4P 100A 10kA | 4P | 100 | 36 | 1 | 0.77 | 0.96 | 135.2814 | 4C-35mm2+E-25mm2 | CU/XLPE/PVC | Cáp 4 lõi + 1 dây tiếp địa đi trên thang cáp , đi cùng với dây cấp nguồn cho ổ cắm , 35 độ C | 56 | 0.7404 | 0.081 | 0.85 | 0.527 | 2.8518
Theo TCVN 9206 -2012 , suất phụ tải của ổ cắm ít nhất là 25 W/m2 ,bảng 8 và 9

## tải đọng cơ
STT | Mô tả | Điện áp ( V) | Số phase | Công suất đặt P(kW) | Hệ số cosϕ | Hệ số đồng thời Ks | Công suất thực tế P*Ks( kW) | Dòng tính toán Itt ( A) | Hệ số an toàn Kap | Dòng điện Itk = Kat*Itt (A) | Loại khí cụ | Mã hiệu catalog Mitsubishi | Số cực : Poles | Iđm(A) | Icu(kA) | K1 | K2 | K3 | Dòng điện cho phép Icp | Chọn cáp hoặc dây | Chủng loại | Cách lắp đặt
I
1 | Tải 200T | 200 | 3 | 40.8 | 0.8 | 1 | 40.8 | 147.2243 | 1 | 147.2243 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC | Các dây cab đặt sát nhau trên thang cáp
2 | Tải 180-1 | 200 | 3 | 41 | 0.8 | 1 | 41 | 147.946 | 1 | 147.946 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
3 | Tải 180-2 | 200 | 3 | 41 | 0.8 | 1 | 41 | 147.946 | 1 | 147.946 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
4 | Tải 180-3 | 200 | 3 | 41 | 0.8 | 1 | 41 | 147.946 | 1 | 147.946 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
Tổng công suất |  | 200 | 3 | 163.8 | 0.8 | 0.8 | 131.04 | 472.8499 | 1 | 472.8499 | MCCB | NF630-CW 3P 500A 36kA | 3P | 500 | 36 | 1 | 0.78 | 0.96 | 667.735 | 3X1C-240mm2+E-120mm2 | Cu/XLPE/PVC
II
1 | Tải 150T-1 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC | Các dây cab đặt sát nhau trên thang cáp
2 | Tải 150T-2 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
3 | Tải 150T-3 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
4 | Tải 100T-9 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
5 | Tải 100T-10 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
Tổng công suất |  | 200 | 3 | 176 | 0.8 | 0.8 | 140.8 | 508.0682 | 1 | 508.0682 | MCCB | NF630-CW 3P 600A 36kA | 3P | 600 | 36 | 1 | 0.78 | 0.96 | 801.2821 | 3X1C-300mm2+E-150mm2 | Cu/XLPE/PVC
III
1 | Tải 100T-11 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-1C-25mm2 | Cu/XLPE/PVC | Các dây cab đặt sát nhau trên thang cáp
2 | Tải 100T-12 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-1C-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
3 | Tải 100T-13 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-1C-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
4 | Tải 100T-14 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-1C-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
5 | Tải 100T-15 | 200 | 3 | 35.2 | 0.8 | 1 | 35.2 | 127.0171 | 1 | 127.0171 | MCCB | NF250-CV 3P 150A 25kA | 3P | 150 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 200.3205 | 3X1C-50mm2+E-1C-25mm2 | Cu/XLPE/PVC
Tổng công suất |  | 200 | 3 | 176 | 0.8 | 0.8 | 140.8 | 508.0682 | 1 | 508.0682 | MCCB | NF630-CW 3P 600A 36kA | 3P | 600 | 36 | 1 | 0.78 | 0.96 | 801.2821 | 3X1C-300mm2+E-150mm2 | Cu/XLPE/PVC
IV
1 | Tải 400T-1 | 200 | 3 | 57.6 | 0.8 | 1 | 57.6 | 207.8461 | 1 | 207.8461 | MCCB | NF250-CV 3P 225A 25kA | 3P | 225 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 300.4808 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC | Các dây cab đặt sát nhau trên thang cáp
2 | Tải 400T-2 | 200 | 3 | 57.6 | 0.8 | 1 | 57.6 | 207.8461 | 1 | 207.8461 | MCCB | NF250-CV 3P 225A 25kA | 3P | 225 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 300.4808 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC
3 | Tải 400T-3 | 200 | 3 | 57.6 | 0.8 | 1 | 57.6 | 207.8461 | 1 | 207.8461 | MCCB | NF250-CV 3P 225A 25kA | 3P | 225 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 300.4808 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC
Tổng công suất |  | 200 | 3 | 172.8 | 0.8 | 0.9 | 155.52 | 561.1845 | 1 | 561.1845 | MCCB | NF630-CW 3P 600A 36kA | 3P | 600 | 36 | 1 | 0.77 | 0.96 | 811.6883 | 3X1C-300mm2+E-150mm2 | Cu/XLPE/PVC
V
1 | Tải 400T-4 | 200 | 3 | 57.6 | 0.8 | 1 | 57.6 | 207.8461 | 1 | 207.8461 | MCCB | NF250-CV 3P 225A 25kA | 3P | 225 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 300.4808 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC | Các dây cab đặt sát nhau trên thang cáp
2 | Tải 400T-5 | 200 | 3 | 57.6 | 0.8 | 1 | 57.6 | 207.8461 | 1 | 207.8461 | MCCB | NF250-CV 3P 225A 25kA | 3P | 225 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 300.4808 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC
3 | Tải 400T-6 | 200 | 3 | 57.6 | 0.8 | 1 | 57.6 | 207.8461 | 1 | 207.8461 | MCCB | NF250-CV 3P 225A 25kA | 3P | 225 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 300.4808 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC
Tổng công suất |  | 200 | 3 | 172.8 | 0.8 | 0.9 | 155.52 | 561.1845 | 1 | 561.1845 | MCCB | NF630-CW 3P 600A 36kA | 3P | 600 | 36 | 1 | 0.78 | 0.96 | 801.2821 | 3X1C-300mm2+E-150mm2 | Cu/XLPE/PVC
VII
1 | Tải Drum Winding 1 | 200 | 3 | 66 | 0.8 | 1 | 66 | 238.157 | 1 | 238.157 | MCCB | NF250-CV 3P 250A 25kA | 3P | 250 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 333.8675 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC | Các dây cab đặt sát nhau trên thang cáp
2 | Tải Drum Winding 2 | 200 | 3 | 66 | 0.8 | 1 | 66 | 238.157 | 1 | 238.157 | MCCB | NF250-CV 3P 250A 25kA | 3P | 250 | 25 | 1 | 0.78 | 0.96 | 333.8675 | 3X1C-95mm2+E-50mm2 | Cu/XLPE/PVC
Tổng công suất |  | 200 | 3 | 132 | 0.8 | 0.9 | 118.8 | 428.6826 | 1 | 428.6826 | MCCB | NF630-CW 3P 500A 36kA | 3P | 500 | 36 | 1 | 0.78 | 0.96 | 667.735 | 3X1C-240mm2+E-120mm2 | Cu/XLPE/PVC
Ks = 0.8 theo bảng 8 - TCVN 9206